## 汇总表
四川省第二中医医院成华院区中央纯水系统运维服务报价汇总表
序号 | 名称 | 第一年费用（元） | 第二年费用（元） | 第三年费用（元） | 备注
1 | 日常服务 |  |  |  | 根据实际情况报价
2 | 管道设备消毒 |  |  |  | 根据表“管道设备消毒”汇总而得
3 | 中央纯水耗材 |  |  |  | 根据表“中央纯水耗材”汇总而得
4 | 血透耗材 |  |  |  | 根据表“血透耗材”汇总而得
合计
质保范围外和两年质保期结束后的维修建议方案（供应商根据实际情况提出维修建议方案）：
备注：日常巡查费用执行总价包干，其余费用按实结算。请据实填写以下三个分项报价表格，总金额与汇总表保持一致。

## 管道设备消毒
序号 | 品名 | 耗材更换说明 | 建议维保周期 | 单次数量 | 单位 | 第一年费用 |  | 第二年费用 |  | 第三年费用
[6 empty] | 单价（元） | 总价 | 单价（元） | 总价 | 单价（元） | 总价
技术服务内容
1 | 管网系统消毒 | 采用10%浓度次氯酸钠消毒 | 1年 | 1 | 次
2 | 反渗透膜消毒 | 采用过氧乙酸消毒，每年1次 | 1年 | 1 | 次
3 | 反渗透膜清洗 | 采用食品级柠檬酸清洗，每年2次 | 1年 | 2 | 次
4 | 水质检测 | 分质水样每年检测 1 次 | 1年 | 1 | 套
5 | 汇总
备注：合同执行期间超出以上服务内容，双方另行协商确认费用

## 中央纯水耗材
序号 | 品名 | 耗材更换说明 | 建议更换周期 | 单次数量 | 单位 | 第一年费用（元） |  | 第二年费用（元） |  | 第三年费用（元） |  | 备注
[6 empty] | 单价（元） | 总价 | 单价（元） | 总价 | 单价（元） | 总价
20T/H中央纯水系统耗材清单
一、预处理系统
1 | 石英砂过滤器 | 手动冲洗后，压差仍大于初始值 0.1MPa，或使用时长大于24个月时，需更换滤料。 （单罐石英砂1500kg） | 2年 | 2 | 罐
2 | 软化过滤器 | 手动再生后，出水硬度仍不合格,或使用时长大于 24个月时，需更换滤料。（单罐软化树脂1200L） | 2年 | 2 | 罐
3 | 活性炭过滤器 | 手动冲洗后，出水余氯仍不合格,或使用时长大于 24个月时，需更换滤料。 （石英砂350kg+活性炭650kg） | 2年 | 2 | 罐
4 | 保安滤芯 | 5um，40寸 | 3个月 | 20 | 支
二、反渗透系统
1 | 反渗透膜 | 脱盐率小于 96%，或使用时长大于36个月时,需更换8040反渗透膜元件。 | 3年 | 18 | 支
2 | 浓水回收装置滤芯 | 20um,单袋1号 | 1年 | 1 | 支
三、后处理系统
1 | 紫外杀菌器 | 使用时长大于12个月时，需更换灯管。80W | 1年 | 1 | 支
2 | 紫外杀菌器 | 使用时长大于12个月时，需更换灯管。40w | 1年 | 5 | 支
3 | 在线抑菌装置 | 使用时长大于12个月时，需更换灯管。40W | 1年 | 6 | 支
4 | 微孔滤芯 | 0.22um,20寸 | 1年 | 10 | 支
5 | 清洗滤芯 | 5um,40寸 | 6个月 | 10 | 支
6 | 终端滤芯 | 0.22um,40寸 | 1年 | 5 | 支
7 | 终端滤芯 | 0.22um,20寸 | 1年 | 25 | 支
四、日常消耗化学药剂
1 | 软化盐 | 纯度99% | 7天 | 240 | kg
汇总
备注：合同执行期间超出以上耗材内容，双方另行协商确认费用

## 血透耗材
序号 | 品名 | 耗材更换说明 | 建议更换周期 | 单次数量 | 单位 | 第一年费用（元） |  | 第二年费用（元） |  | 第三年费用（元） |  | 备注
[6 empty] | 单价（元） | 总价 | 单价（元） | 总价 | 单价（元） | 总价
一、血透纯水系统耗材清单
1 | 石英砂过滤器 | 手动冲洗后，压差仍大于初始值 0.1MPa，或使用时长大于24个月时，需更换滤料。 （石英砂350kg） | 2年 | 1 | 罐
2 | 软化过滤器 | 手动再生后，出水硬度仍不合格,或使用时长大于 24个月时，需更换滤料。（单罐软化树脂280L） | 2年 | 1 | 罐
3 | 活性炭过滤器 | 手动冲洗后，出水余氯仍不合格,或使用时长大于 24个月时，需更换滤料。 活性炭125kg） | 2年 | 1 | 罐
4 | 保安滤芯 | 5um，25寸 | 3个月 | 5 | 支
5 | 反渗透膜 | 脱盐率小于96%，或使用时长大于 36 个月时,需更换反渗透膜元件。 8040 | 3年 | 7 | 支
二、日常消耗化学药剂
1 | 软化盐 | 纯度99% | 2天 | 70 | kg
汇总
备注：合同执行期间超出以上耗材内容，双方另行协商确认费用